## 自家用台帳提出
[24 empty] | 電気室 | [11 empty] | 作成
施設概要 | 施設名称 |  |  |  | 施設場所 | [10 empty] | 契約電力(kW) |  |  | 受電設備容量(ｋVA) |  | 受電方式 | ３相短絡電流 |  |  |  | B種接地抵抗 | [5 empty] | 備考
[22 empty] | 計算値KA |  | 確認年月 |  | 許容値Ω |  |  | 確認年月
| 引込場所 |  |  |  | 責任分界点 |  |  |  |  | 受電開始年月日 | [5 empty] | 東京電力(株) |  |  |  |  | お客様番号 |  |  | 室面積 | 変電室 | 監視室 |  | 蓄電池室 |  | 発電機室 |  | 盤面数 | 高圧盤 |  | 低圧盤 |  | 分電盤 |  | 動力制御盤
| 受変電室形態 |  | 受電設備設置環境 |  | 財産分界点 |  |  |  |  | 使用開始年月日 | [5 empty] | 契約年月日 |  |  |  |  | 供給変電所 |  |  | 供給き電線 |  |  |  |  | 施工業者名 | [7 empty] | 電話番号
区分開閉器 | 機器名 |  | 形式 |  |  | 引外し方式 |  | 定格電流 A |  |  |  |  | 制御電源位置 | [5 empty] | 製造者名 |  |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
引き込みケーブル | 種類 |  | 径mm2 |  |  | ｹｰﾌﾞﾙ亘長m |  | 引き込み管路１ |  |  |  |  | 引き込み管路２ | [5 empty] | 製造者名 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10
コンデンサー・リアクトル | № | コンデンサ種類 | 容量Kvar | 定格電流 A |  |  | 形式 |  |  |  | 保護装置 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 備考
|  | リアクトル種類 | 容量Kvar | ％ |  |  | 形式 | [7 empty] | 施工業者名 |  |  |  |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月
1
2
3
4
5
6
保護継電器 | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 引外し方式 |  | V・CT比 |  |  | 動作値整定（Ａ Ｖ） |  |  | 瞬時要素整定値 A |  |  | 動作時間整定値 ｓ |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
遮断器 | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 遮断電流 kA |  | 引外し 方式 |  |  | 投入方式 |  |  | 定格電流 A |  |  | 遮断速度 サイクル |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
負荷開閉器 | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 投入方式 |  | 定格電流 A |  |  | 製造者名 |  |  |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年月 |  | 設置年月 |  |  | 施工業者名 |  |  | 備考
ＬＢＳ・ＰＣＳ | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 適用ヒューズリンク形式 |  |  |  |  | 電圧引き外し装置 |  |  | 定格電流 A |  |  | ヒューズ定格電流 A |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
変圧器 | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 容量 kVA |  | 結線 |  |  | 定格２次電流 A |  |  | 設定タップ電圧 |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ電圧 % |  | 絶縁階級 | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
予備発電機 | 用途 |  | 発電機 | [14 empty] | 起動用蓄電池 | [5 empty] | 原動機 | [6 empty] | 負荷関係 |  |  |  |  | 備考
|  |  | 発電容量KVA | 電気方式（相） |  |  | 定格電流 A |  |  | 運転可能時間ｈ |  |  |  | 力率 |  |  |  | 種別 |  |  | 容量Ah | 総電圧 V |  | 種類 |  |  | 形式 |  |  |  | 給電範囲
|  |  | 発電機形式 | 励磁方式 |  |  | 電圧 V |  |  | 出力 ｋW |  |  |  | 極数 ｐ |  |  |  | 型式 |  |  | セル数 | 収容形態 |  | 冷却方式 |  |  | 操作方式
|  |  | 製造者名 | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 製造者名 |  |  | 製造年月 |  |  | 製造者名 |  |  | 製造番号
直流電源装置 | 用途 |  | 蓄電池 | [17 empty] | 充電装置 | [16 empty] | 備考
|  |  | 種類 | 容量 Ah |  |  | 時間率 ｈ |  |  | 総電圧 V |  |  |  | セル数 |  |  |  | 収容形態 |  |  | 形式 |  | 整流素子 |  | 整流方式 |  | 入力電圧Ｖ |  |  | 出力浮動電圧Ｖ |  |  |  | 設置場所
|  |  | 蓄電池形式 | 製造者名 |  |  | 製造年月 |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 設置年月 |  |  |  | 設置場所 |  |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名
備考

## 記入例
[22 empty] | 第一 |  | 電気室 |  |  |  |  | ○○年○○月○○日 | [6 empty] | 作成
施設概要 | 施設名称 |  |  |  | 施設場所 | [10 empty] | 契約電力(kW) |  |  | 受電設備容量(ｋVA) |  | 受電方式 | ３相短絡電流 |  |  |  | B種接地抵抗 | [5 empty] | 備考
[22 empty] | 計算値KA |  | 確認年月 |  | 許容値Ω |  |  | 確認年月
| ○○区総合庁舎 |  |  |  | 横浜市○○区○○町○番地 | [10 empty] | 600 |  |  | 1275 |  | １回線受電 | 4 |  | 2001-02-01 |  | 50 |  |  | 2001-02-01
| 引込場所 |  |  |  | 責任分界点 |  |  |  |  | 受電開始年月日 | [5 empty] | 東京電力(株) |  |  |  |  | お客様番号 |  |  | 室面積 | 変電室 | 監視室 |  | 蓄電池室 |  | 発電機室 |  | 盤面数 | 高圧盤 |  | 低圧盤 |  | 分電盤 |  | 動力制御盤
| 建物北面 |  |  |  | キャビネット内UGS 一次側接続点 |  |  |  |  | 0000年0月0日 | [5 empty] | ○○支社 |  |  |  |  | 12-34567-8912-34 |  |  |  | 120 | 90 |  | 40 |  | 64 |  |  | 5 |  | 9 |  | 15 |  | 37
| 受変電室形態 |  | 受電設備設置環境 |  | 財産分界点 |  |  |  |  | 使用開始年月日 | [5 empty] | 契約年月日 |  |  |  |  | 供給変電所 |  |  | 供給き電線 |  |  |  |  | 施工業者名 | [7 empty] | 電話番号
| 開放型 |  | 屋内（地下１階） |  | 責任分界点と同じ |  |  |  |  | 0000年0月0日 | [5 empty] | 0000年0月0日 |  |  |  |  | ○○変電所 |  |  | ○○線 |  |  |  |  | （株）○○社 | [7 empty] | ○○○-○○○○
区分開閉器 | 機器名 |  | 形式 |  |  | 引外し方式 |  | 定格電流 A |  |  |  |  | 制御電源 位置 | [5 empty] | 製造者名 |  |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
| UGS |  | UGL-B-D2T |  |  | 電圧 |  | 300 |  |  |  |  | ＶＴ内蔵 | [5 empty] | ○○電線 |  |  | ○○○○ |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月 |  |  |  | ○○電気（株）
引き込みケーブル | 種類 |  | 径mm2 |  |  | ｹｰﾌﾞﾙ亘長m |  | 引き込み管路１ |  |  |  |  | 引き込み管路２ | [5 empty] | 製造者名 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
| CVT |  | 38 |  |  | 40 |  | ＰＥ１０４ｘ２ 空（１） |  |  |  |  | ＰＥ８２（ＵＧＳ管路） | [5 empty] | ○○電気 |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月 |  |  | ○○電気（株）
コンデンサー・リアクトル | № | コンデンサ種類 | 容量Kvar | 定格電流 A |  |  | 形式 |  |  |  | 保護装置 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 備考
|  | リアクトル種類 | 容量Kvar | ％ |  |  | 形式 | [7 empty] | 施工業者名 |  |  |  |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月
| 1 | 油入 | 217 | 2.62 |  |  | SBF65030RN |  |  |  | 限流ヒューズ |  |  |  | ○○電気工事(株) |  |  |  |  | ○○電機製作所 |  | 1234 |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月
|  | 油入 | 6.6 | 6 |  |  | XTR-ASC6 | [7 empty] | （株）○○社 |  |  |  |  | ○○電気 |  | 5678 |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月
保護継電器 | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 引外し方式 |  | V・CT比 |  |  | 動作値整定（Ａ Ｖ） |  |  | 瞬時要素整定値 A |  |  | 動作時間整定値 ｓ |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
| 過電流継電器 |  | 受電 | ＱＨ－ＯＣ１ |  |  | 電圧 |  | １００：５ |  |  | 4 |  |  | 20 |  |  | 2 |  | ○○電機 |  | ○○○○ |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月 |  |  |  | ○○電気工事(株)
遮断器 | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 遮断容量 kA |  | 引外し 方式 |  |  | 投入方式 |  |  | 定格電流 A |  |  | 遮断速度 サイクル |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
| OCB |  | 受電 | HF-515C-10R |  |  | 12.5 |  | 電圧 |  |  | 電気 |  |  | 600 |  |  | 5 |  | ○○電機 |  | ○○○○ |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月 |  |  |  | ○○電気工事(株)
負荷開閉器 | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 投入方式 |  | 定格電流 A |  |  | 製造者名 |  |  |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年月 |  | 設置年月 |  |  | 施工業者名 |  |  | 備考
| PVS |  | ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | VND-A |  |  | 電気 |  | 200 |  |  | ○○電機 |  |  |  | ○○○○ |  |  |  | 0000年0月 |  | 0000年0月 |  |  | ○○電気工事(株)
ＬＢＳ・ＰＣＳ | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 適用ヒューズリンク形式 |  |  |  |  | 電圧引き外し装置 |  |  | 定格電流 A |  |  | ヒューズ定格電流 A |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
| LBS |  | 動力 | LBFCⅢ-6/100 |  |  | JC-6/40 |  |  |  |  | なし |  |  | 100 |  |  | 40 |  | ○○電機 |  | ○○○○ |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月 |  |  |  | ○○電気工事
変圧器 | 機器名 |  | 用途 | 形式 |  |  | 容量 kVA |  | 結線 |  |  | 定格２次電流 A |  |  | 設定タップ電圧 |  | ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ電圧 % |  | 絶縁階級 | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 備考
| モールド変圧器 |  | 一般電灯１ | FM-KＬ形 |  |  | 100 |  | △－Y |  |  | 550 |  |  | 6450 |  | 2.8 |  | F種 | ○○電機 |  | ○○○○ |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月 |  |  |  | ○○電気工事
予備発電機 | 用途 |  | 発電機 | [14 empty] | 起動用蓄電池 | [5 empty] | 原動機 | [6 empty] | 負荷関係 |  |  |  |  | 備考
|  |  | 発電容量KVA | 電気方式（相） |  |  | 定格電流 A |  |  | 運転可能時間ｈ |  |  |  | 力率 |  |  |  | 種別 |  |  | 容量Ah | 総電圧 V |  | 種類 |  |  | 形式 |  |  |  | 給電範囲
|  |  | 発電機形式 | 励磁方式 |  |  | 電圧 V |  |  | 出力 ｋW |  |  |  | 極数 ｐ |  |  |  | 型式 |  |  | セル数 | 収容形態 |  | 冷却方式 |  |  | 操作方式
|  |  | 製造者名 | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 製造者名 |  |  | 製造年月 |  |  | 製造者名 |  |  | 製造番号
| 災害対策用発電機 |  | 60 | 単相３線 |  |  | 357 |  |  | 72 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 鉛 |  |  | 120 | 24 |  | ディーゼル |  |  | ＰＤＤ－６ |  |  |  | 総務課・消防局 電話交換機 TVﾌﾞｰｽﾀ |  |  |  |  | 停電検出 （起動条件） Ｌ－４－Ａ盤
|  |  | ＡＳ－７５ | ブラシレス励磁 |  |  | 200 |  |  | 48 |  |  |  | 4 |  |  |  | HS-E |  |  | 4 | 内蔵 |  | ラジエータ |  |  | 全自動
|  |  | ○○電器産業 | 0000年0月 |  |  | 0000年0月 |  |  | （株）○○社 |  |  |  | 屋上 |  |  |  | ○○電池 |  |  | 0000年0月 |  |  | ○ディーゼル |  |  | ○○○○
直流電源装置 | 用途 |  | 蓄電池 | [17 empty] | 充電装置 | [16 empty] | 備考
|  |  | 種類 | 容量 Ah |  |  | 時間率 ｈ |  |  | 総電圧 V |  |  |  | セル数 |  |  |  | 収容形態 |  |  | 形式 |  | 整流素子 |  | 整流方式 |  | 入力電圧Ｖ |  |  | 出力浮動電圧Ｖ |  |  |  | 設置場所
|  |  | 蓄電池形式 | 製造者名 |  |  | 製造年月 |  |  | 施工業者名 |  |  |  | 設置年月 |  |  |  | 設置場所 |  |  | 製造者名 |  | 製造番号 |  |  |  | 製造年月 |  |  | 設置年月 |  |  |  | 施工業者名
| 制御・非常照明用 |  | 鉛ＭＳＥ | 100 |  |  | 10 |  |  | 120.4 |  |  |  | 54 |  |  |  | 別置 |  |  | TH1100-15SM |  | シリコン |  | ３φ |  | 200 |  |  | 120.4 |  |  |  | 電気室
|  |  | MSE-100-6 | 古河電池 |  |  | 0000年0月 |  |  | ○○社 |  |  |  | 0000年0月 |  |  |  | 蓄電池室 |  |  | ○○電池 |  | ○○○○ |  |  |  | 0000年0月 |  |  | 0000年0月 |  |  |  | ○○社
備考